营口市政府采购项目

采购需求

项目名称：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程

项目编号：DSQZC2020-060(1)

编制单位：大石桥市中医院

采购需求详细信息

# 营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼手术室净化、

# 检验科、门诊处置室装饰工程技术标准和要求

## 一、总体技术要求：

总体设计要求应洁污分流、功能齐全、选材及配置合理。

设备选择、装饰材料和施工分别要满足各区域的使用要求。噪声低、洁净、新风量充足，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于本招标文件及《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013（以下简称《规范》）中所制定的指标，除应执行本规范外，尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。

本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

- 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

- 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011；

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013;

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2010（2013年版）

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

- 《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

投标人应根据招标方提供的图纸，清单和招标文件的要求，对招标范围内的装饰装修系统工程、净化空调系统工程、电气系统工程、医用气体系统工程、给排水系统工程及拆除工程等进行施工。

## 二、工程范围及要求：

### （一）工程概况

本工程为营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程及供气工程，手术部位于大楼八层，共设5间手术室及相应辅房、洁净走廊；其中III级手术室4间，I级手术室1间；施工区域总建筑面积约490m2；检验科位于大楼一层，设生化检验、临检区、HIV实验区、微生物实验室及其他功能用房；施工区域总建筑面积约209㎡；门诊处置室位于大楼三层，设处置室一间及其他功能用房；施工区域总建筑面积约86㎡；气体工程设置床位张

### （二）总则

- 招标范围为发标图纸设计范围内的装饰装修、空调、电气、医用气体系统的施工及配套设备安装工程。

- 空调机房的装修水电及地面防水、配电间、电梯、楼梯、楼梯前室、各种管井的装修等工程不在招标范围内。

- 消防系统（消火栓、消防喷淋管道、消防报警、防火隔断、防火门、防排烟系统）的设计及施工不属此次招标范围，由消防施工单位完成。本次招标各科室的消防建审及验收由业主或大楼消防工程承包人牵头，净化工程中标人配合消防专业图审及验收；

### （三）招标项目内容

#### 1、装饰部分

- 土建墙体砌筑、外墙、外窗等工程不在招标范围内。

- 其他部分：护士站、更衣柜、壁柜、储物柜、病床、办公家具等不在本次招标范围内。

- 招标范围内除以上部分外的墙、顶、地面的装饰工程及门窗；刷手池、污洗池等卫生洁具；手术室内的医疗器具等均在本次招标范围内。

#### 2、空调部分

- 设计科室：空调系统（净化空调）的设计及空调设备和材料的采购安装。其中不包含空调机房的装修水电及地面防水等工程。

- 空调设备：空调机组设备（含附属加湿器、电加热装置）、排风机设备等。

- 空调风系统：风管及附件、风管保温、风阀、软接、风口等。

- 空调冷凝水系统：空调冷凝水水管及保温等。

- 冷热源：手术部净化区冬、夏季冷、热源由大楼提供，过渡季节冷热源由风冷模块机组提供；检验科微生物实验室区域夏季、冬季冷热源和过渡季节冷热源均由直膨机组提供, 检验科HIV试验区、清洁区、走廊及其辅房、办公区和妇科门诊处置室冬、夏季冷、热源由大楼提供。

#### 3、强弱电部分

- 施工区域用电及空调机房设备用电由招标单位负责将总电缆按照中标方要求预留至指定位置。

- 强电部分包括：照明配电、插座配电、医疗设备配电、等电位接地系统及电线电缆敷设等。

- 弱电部分包括：电话系统；网络系统；视频监控系统；门禁系统；背景音乐系统等。

- I级手术室设隔离变压器；

- UPS不在本次招标范围内。

#### 4、气体管道部分

- 招标范围设计范围内的医用气体相关工程。含气体终端、设备带、气体管道系统等。

- 氧气、真空吸引气源由大楼中心供气站提供气体管道至施工范围为内，并预留阀门接口。二氧化碳气源有二氧化碳汇流排提供，汇流排包含在本次施工范围内。

- 招标范围含门诊处置室设计范围内的医用气体相关工程。含气体终端、设备带、气体管道系统等。

- 氧气、真空吸引气源由大楼中心供气站提供气体管道至施工范围为内，并预留阀门接口。

## 5、施工工期

工期由甲方（总监理）发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期：    90 日历天；

## 三、各分项工程技术要求

### （一）建筑装饰工程技术要求

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

#### 1、墙面：

- I级手术室为铅防护手术室，部分墙面采用硫酸钡防护，防护高度3m，达到2mmpb。部分墙面采用2mmpb铅板，高度3m。

- 手术室墙体采用50mm厚机制岩棉彩钢板、接缝处采用防霉硅酮密封胶处理、地槽安装，顶槽安装，放置彩钢板，阴角采用铝合金内圆弧收口，阳角采用铝合金外圆弧收口，打胶处理，清理墙面基层污渍。

- 其他区墙体采用50mm厚机制岩棉彩钢板、接缝处采用防霉硅酮密封胶处理、地槽安装，顶槽安装，放置彩钢板，阴角采用铝合金内圆弧收口，阳角采用铝合金外圆弧收口，打胶处理，清理墙面基层污渍。

- 部分辅助用房、办公区、污物走廊部分墙体于土建墙体面刷乳胶漆。

- 湿区墙面于彩钢板墙体面贴UV防水板。

#### 2、地面(地面找平甲方完成)：

- 除湿区地面外选用抗静电2mmPVC卷材地板，踢脚上墙100mm。

- 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

- 湿区地面采用1.5mm厚聚氨酯防水层作防水处理后铺贴地砖。有地漏的房间地面坡向地漏，坡度为0.5%,门口处设过门石，完成后地漏面比同室地面低5mm,该房间楼面最高点低于本楼层标高5mm。

- 铅防护手术室地面选用2mmpb硫酸钡水泥。

#### 3、天花：

- 除湿区外吊顶采用50mm厚机制岩棉彩钢板、接缝处采用密封胶处理、阴角采用铝合金内圆弧收口，阳角采用铝合金外圆弧收口。

- 湿区天花采用300*300*0.8铝扣板。

#### 4、电动门

手术室前门采用医用自动平移门，门洞尺寸：1500*2100mm。

电动门属于主要设备材料需满足如下要求：

- 带观察窗，门体两侧铝合金包边，门上方设“手术中”LED 指示灯。

- 开门方式为感应（设在墙内用脚感应，避免人员走动时感应）、电动、和门把手三种，采用著名品牌电动门机。控制模式采用微电脑控制，要求运行平稳宁静、气密封效果好。

#### 5、手动门：

- 办公区门：均采用木质套装门，单开门为900*2100mm；

- 避难间采用甲级防火门，单开门为900*2100mm，双开门为1500*2100mm；

- 净化区内其它门：均采用手动气密门，单开门为900*2100mm，子母门为1200*2100mm，双开门为1500*2100mm；

- 要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

#### 6、其他：

- 手术部洁净走廊、换床间等病人通过区墙面设置不锈钢防撞带，宽度尺寸为150mm；

- 铅防护手术室须设置防护，防护要求不小于2个铅当量、电动门、手动单开门及窗应带有铅防护措施。

### （二）净化空调及自动化控制系统工程技术要求

#### 1、整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。净化区机组要求为专用医用净化机组。

#### 2、医用空调系统配置要求：

- 洁净手术部：

手术部净化区共设置4台净化空气循环处理机组，1台净化空气新风处理机组；I级铅防护手术室采用一拖一形式（共1台），III级手术室采用一拖三形式（共1台），避难间（III级有菌手术室）采用一拖一形式（共1台），洁净走廊及辅房采用1台净化空气循环机组；空调系统采用一次回风，设置1台净化空气新风处理机组集中处理新风。循环机组采用G4+F8二级过滤网，新风口配G4过滤箱,机组采用电极加湿。末端采用H14级别高效或H11级别亚高效过滤网。多重级别的过滤网做合理的布置，确保室内的洁净度符合设计要求。手术部办公区空调采用风机盘管系统，送风末端采用方形散流器，回风末端采用双层百叶风口。人流中心空调采用风机盘管配消毒机形式，送风末端采用方形散流器，回风末端采用双层百叶风口。新风由全热交换器机组提供。检验科共设置1台直膨式净化机组；空调系统采用一次回风，新风均采用自取新风方式。HIV试验区、清洁区、走廊及其辅房空调采用风机盘管系统。检验科办公区空调采用风机盘管系统，送风末端采用方形散流器，回风末端采用双层百叶风口。

- 其他配置要求：

- 空调水系统为机械两管制。

- 净化工程的加湿采用电极式加湿，空调机组按要求配置。

- 净化系统相关空调机组不得采用工业型机组代替卫生型洁净机组。

- 净化系统由空调机组、风量调节阀、高效过滤器、微穿孔消声器（或消声弯头）、防火阀、

- 优质品牌镀锌板风管（含保温）等组成。

- 为确保无菌隔离，预防交叉感染，按规范要求合理配置净化空调系统。

- 各空调机房内空调风管、水管均采用橡塑保温棉保温；吊顶内送回风风管和水管采用橡塑保温棉保温。

#### 3、气流组织要求：

手术室采用工作区顶棚布置层流送风天花,两侧墙下部布置回风口即上送下回的气流组织形式;洁净走廊、辅房及污廊采用顶棚均布高效送风口,顶棚集中布置回排风口即上送上回的气流组织形式。办公区送风末端采用方形散流器，回风末端采用双层百叶风口，即上送上回气流组织形式。人流中心送风末端采用方形散流器，回风末端采用双层百叶风口，即上送上回气流组织形式。检验科微生物实验室、一更、二更采用顶棚均布高效送风口,两侧墙下部布置回风口即上送下回的气流组织形式；HIV试验区、清洁区、走廊及其辅房、办公区送风末端采用方形散流器，回风末端采用双层百叶风口，即上送上回气流组织形式。

#### 4、空调冷、热源：

- 手术部净化区冬、夏季冷、热源由大楼提供，过渡季节冷热源由风冷模块机组提供；

- 检验科微生物实验室区域夏季、冬季冷热源和过渡季节冷热源均由直膨机组提供,检验科HIV试验区、清洁区、走廊及其辅房、办公区和妇科门诊处置室冬、夏季冷、热源由大楼提供。

#### 5、通风设计：

- 手术室区域每间手术室设置排风系统、洁净走廊、污物走廊及苏醒室设置排风系统。

- 妇科门诊处置室设置排风系统。

- 检验科微生物实验室设置排风系统。

#### 6、空调自控系统要求：

- 净化机组回风管上设置温、湿度传感器,通过控制器调节室外机、电极加湿器,使室内温湿度达到设定要求。

- 净化机组各系统高、中效过滤器均装有压差报警装置,当过滤器压差达到设定值时,报警提示更换。

- 净化机组设置系统运行故障报警。

### （三）配电系统工程技术要求：

#### 1、系统总体要求：

招标方将经过双电源切换后的电源线引至施工层（包括设备层）总配电箱内，总进线由招标方负责，其后所有的手术室专用配电箱、照明插座配电箱、空调机组控制线、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。

#### 2、洁净手术部技术要求：

- 手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

- Ⅰ级手术室配电负荷不应小于10KVA。其他手术室每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

- 手术室照明应采用气密医用照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

- 手术部设计平均照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，手术部洁净区照明由气密医用照明灯带组成。

- 洁净手术室的总配电箱，应设于非洁净区。每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱。

- 控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密。

- 洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

- 洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

- 电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

- 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

#### 3、配电系统主要设备技术要求：

- 配电箱：

- 柜体造型美观、结构牢固可靠。

- 柜体内开关等所有电气元件采用著名品牌产品。

- 具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

#### 4、弱电系统工程技术要求：

系统设计总体要求：

所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气施工等相关技术规范要求。

- 背景音乐系统：

- 手术室、洁净走廊和辅助用房等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

- 护士站设有公共广播系统主机，可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

- 该系统应包含天花喇叭、音控器、带分区/前置广播功放、话筒等，采用知名品牌产品。

- 网络、电话系统：

- 每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房按使用要求设置电话插座。

- 每间手术室一面墙的墙板上设置网络插座，每个吊塔上接入网线，相应功能房按使用要求设置网络插座。

- 由招标方提供网络交换机、电话交换机及上端的配线，其下端的配线均由投标方完成。

- 监控系统：

- 每间手术室、污物走廊、办公走廊、缓冲间、换车间手术部主入口处和苏醒室均设置彩色半球摄像头。

- 系统由硬盘录像机、监视器等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换。

- 监控系统主机设置于手术部护士站。

- 彩色半球摄像机、硬盘录像机应采用知名品牌产品。

- 门禁系统：

- 在主要出入口处设置门口机。

- 工作人员可以持卡及输入密码进入。

### （四）医用集中供气系统技术要求

#### 1、手术室要求配置气体如下：

- 氧气 墙面和各吊塔各一

- 负压 墙面和各吊塔各一

- 二氧化碳 墙面和各吊塔各一

#### 2、苏醒室要求配置气体如下：

- 氧气 1 个；（设置于设备带上）

- 负压 1 个；（设置于设备带上）

#### 3、门诊处置室要求配置气体如下：

- 氧气 墙面和各吊塔各一

- 负压 墙面和各吊塔各一

#### 4、其他要求如下：

- 氧气、负压吸引气源由大楼中心供气站供气至用气层气井，并预留阀门接口。接驳口处氧气、负压吸引压力-0.07Mpa。

- 二氧化碳气源由二氧化碳汇流排提供，汇流排由施工方提供。

- 为保证科室内各气体终端接口与科室内吊塔气体终端的统一，维修方便，气体终端应与吊塔、设备上携带终端制式一致。

- 医用气体技术参数（手术室）：

| 气体名称 | 气源供气压力 （MPa） | 输出口压（MPa） | 超压报警压力（MPa） | 欠压报警压（MPa） | 医气输出口流（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 100 |
| 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 80 |
| 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 20 |

## 四、主要材料及医疗设备的质量要求：

- 主要材料的详细介绍及要求

#### 1、装饰装修系统主要设备材料技术、质量要求

- PVC卷材地板

选用国际著名品牌的抗静电PVC卷材地板，厚度为2.0 mm。应具有极佳的耐荷重、耐磨、耐化学药物腐蚀，并具有良好的防火性能。

总厚度2.0mm 同质透心无方向碎花纹 依据ISO 24346 (EN 428)

重量≤3000g/m² 依据ISO 23997 (EN 430)

卷宽200cm 卷长20lm 依据ISO 24341 (EN 426)

产品分级31-43 依据ISO 10874 (EN 685)

防火等级B1 (B-s1, t0) 依据GB 8624-2012

有毒有害物质检测 合格 依据 GB 18586-2001

抗静电性 <2KV 依据EN 1815 依据 DIN 51 130

防湿滑性 R9

耐磨性≤ 2mm3 依据 EN 660.2

*耐磨等级 T 依据 EN 649*

尺寸稳定性≤ 0.4% 依据ISO 23999 (EN 434)

残余凹陷度≤ 0.03%mm 依据 ISO 24343-1 (EN 433)

热传导性0.25W、(m.k) 依据 ISO 10456 (EN 12524)

抗化学性 依据 ISO 26987 (EN 423)

*抑菌性能(大肠杆菌和金黄色葡萄球菌)> 99% inhibits growth 抑菌率 依据 ISO 22196

TVOC(2) after 28 days 28天后TVOC排放量＜100µg/m3 依据 ISO 16000-6

以上性能“*”必须提供国家级正规机构检验检测报告，如有做假将承担法律责任

- 电动门

门体：表面采用钢板喷涂，厚度≥1.0mm；

*气密性能:GB/T7106-2008≥ 5级；

隔声性能:≤26db；

抗风压性能:±3.0kpa；

保温性能:传热系数K值：≤1.6W/(㎡k)；

以上性能必须提供国家级正规机构检验检测报告，如有做假将承担法律责任

观察窗：采用双层圆角、黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面，减少积尘；

内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体为同一平面，减少积尘；

气密三边框：采用6063-T5 型专用铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前预先开好固定孔和安全防夹的探头孔；

轨道： 双层密封组合高强度铝合金轨道，U 型轨道和圆弧凹槽设计，要满足关闭时的密封要求；出厂前预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护；

电控制部分：采用知名品牌传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音≤60 分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ 电压，在1mim 内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹≤120N； 紧闭力≥70N，手动推力≤100N，整机消耗功率≤100W；开闭门速度:200-600MM / S (可调)；门体开放时间:2-20S(可调)；

安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇阻碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤；

门禁配置：默认配套脚感应开关。(或刷卡密码门禁机、手感应开关、雷达感应开关)。

所有电控部分质保5年。5年内出现售后问题，免费更换全新配件。

2、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

- 净化空调设备配置要求

*4制造商必须通过ISO9001（2000）系列质量管理体系认证；所投标设备必须取得全国工业产品生产许可证。

制造商必须具有5年（以本次投标截止日为准）以上生产与本招标文件需求一览表中同类型设备的历史, 且必须是在中国大陆生产销售过（并正常投入运行两年以上）本招标文件需求一览表中同类型设备的企业，投标产品在国内有多家医院洁净手术部业绩；

机组内配置的风机、电机、过滤器、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定，机组所采用的钢板、铜管、铝箔等材料应符合有关标准规定。机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，具有难燃、不易吸水等特性。除了过滤器、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。

箱体：

箱体框架采用铝合金结构，当铝合金框架需用其他材料加强时，应进行防腐处理；箱板厚度不少于35mm，采用先进的防冷桥技术，杜绝冷桥现象；外钢板表面采用静电喷塑处理；

*5中间夹保温层，采用聚氨酯保温材料，其厚度和密度应保证机组在运行中箱体表面无凝露滴下，具有高效隔热隔音、难燃特点.满足消防要求（提供保温材料防火性能检测报告）；

保温层与面板应结合牢固、无间隙，并应进行防腐处理；面板与框架的固定应牢固紧密，并采取可靠的防冷桥措施；

*6机组面板和框架应有足够的设计强度，在设计要求的最大静压下，能承受持久的压力扭曲但不能产生永久变形（在机组内静压1000Pa条件下，空调机机组最大变形不超过4mm/m，并提供国家级权威机构的检测报告；

*7底层面板应保温。（冷桥因子符合欧标TB2等级，传热系数符合欧标T2等级，提供相应检测报告）

箱体外表面应无明显划伤、锈蚀和压痕，表面光洁，涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落，箱体内部整体气流平顺。

应在箱体的适当位置设置检查门，检修门采用整体金属断冷桥结构，门的密封采用整体发泡密封条，并保证严密、灵活、方便维修，在箱体的适当位置预留测试仪表及各种必要的传感器等备用接口。检修门门把手设计为双重开关设计，观察窗采用无冷桥设计,采用聚碳酸酯，新风口、回风口、送风口等与风管连接的接口均设置法兰，其方向应符合设计图纸的要求，法兰面应超过箱体外60mm以上以便安装及维修。

风机：

离心风机

风机采用国际或国内知名产品，如采用国际知名产品，应按原产地所在国有关标准制造并提供所采用的标准名称及版本号，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求。

叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作，采用高效率、高强度叶轮结构，并在制造厂内进行静平衡和动平衡试验测试合格。

应提供风机的电脑选型资料和性能曲线图（详细要求见风机选型资料），并保证所选工况点接近最高效率点。

风机出口应设柔性短管，其材质应满足消防要求，并提供材料的检测报告，风机出风口方向应符合本招标图纸的要求。

风机应设有为满足下列要求而设计的弹簧隔振装置：风机转速：n≤450rpm，减振效率：80%；风机转速：450 rpm≤n≤850 rpm，减振效率：85%；风机转速：n＞850 rpm，减振效率：90%。

电机：

采用名牌合资产品或国际知名产品，应按原产地所在国有关标准制造并提供所采用的标准名称及版本号，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求。

电动机应为耐湿热型的风冷全封闭异步电动机，

绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54，电机转速不应超过1500rpm，电机应方便安装、调整。

电机配套功率必须大于风机吸收功率20%； 电机功率不得超过设计功率的110%。

电动机应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行，电动机应按原产地所在国有关标准制造并提供应所采用的制造标准，同时应符合我国有关电机安全标准要求。

电机应方便安装、调整。

电机采用变频电机。

表冷器：

铜管采用国际知名或国产优质紫铜管。

翅片采用国际知名或国产优质铝箔制作，表面带亲水膜。应采用高效翅片型式。

进出集水管应采用壁厚δ≥3mm的无缝钢管，顶端设排气阀，底部设排水阀或旋塞。

盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。

凝结水盘采用下沉式水盘，304不锈钢制作，水盘应加工成带有一定的坡度保证水盘内无积水。水盘底部采用难燃B1级的橡塑板材保温。

盘管应经气压或水压试验合格，满足规定的工作压力要求。

水管接口方向应符合本招标文件设备清单中的要求，如采用法兰连接，每个接口应配带国标法兰。

表冷器水阻不得超过60kPa。

通过盘管的迎面风速超过2.5m/s时，应设挡水板，挡水板应采用玻璃钢或铝合金材料制作；

表冷器盘管应满足招标要求的技术参数，在设计时应考虑一定的安全系数；

冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力2.5MPa；

表冷器可以方便侧面抽出清洗。

其他：

风量和风压：风量投标值不得低于招标值（设计值）的90%，风量投标值不得高于招标值（设计值）的103%。风量、风压实测值不得低于投标值的95%，风量、风压实测值不得高于投标值的105%。

漏风量：机组内静压保存000Pa时，机组漏风量不大于0.2%（提供相应检测报告）。

供冷量：投标值不得低于招标值（设计值）的90%，实测值不得低于投标值的95%，投标值不得高于招标值（设计值）的103%，实测值不得高于投标值的105%。

机组噪声：满足JB/T9066-1999和GB/T14294-93要求。

机组振动：风机转速大于800rpm时，振动速度不大于4mm/s；风机转速小于等于800rpm时，振动速度不大于3mm/s。

断面风速均匀度：不小于80%。

过滤器框架采用整体铝合金形式。

投标人应负责将机组内所有用电设备的电源线引至箱体外合适位置的接线盒或配电箱上。

整机性能参数为负偏差的设备数量不允许超过总数量的50％。机组的减振支、吊架和基座，强度应满足机组重量支承及隔振要求。基座应进行防腐处理的铝合金材质，使用年限不低于十五年

- 控制系统配置要求

*8控制：空调机组采用恒温恒湿控制系统，采用品牌为西门子及同档次控制原件。配有专利云中控系统，可实现电脑手机端远程控制及加载程序功能。（提供证书文件）

3、电气系统主要设备材料技术、质量要求

- 隔离电源设备配置要求

- 医用绝缘监测仪

绝缘监测仪须符合IEC 60364-7-710/GB16895.24-2005、CEI 64.8/7-710 V2《建筑物电气装置 ：特殊场所要求——医疗场所》和IEC 61557-8《通用绝缘监视仪》标准并提供相关证明文件。

*9为消除谐波电流对电网的影响，绝缘监测仪须有编码信号测量法，用于提高被隔离电网的绝缘测量准确度。提供编码信号测量法的证明文件。

核心装置绝缘监测仪的每一项报警均得有延时功能，可设置延时区间不少于0-60SEC，以防止误报。

*10绝缘监测仪装置本身应集成24V专用电源，为减少故障点，系统不再另外配仪用电源。

绝缘监测装置须内置有数字滤波器，能将大部分直流分量分离，为减少故障点外接报警应采用绝缘监测仪集成供电。

11绝缘监测装置须有故障定位功能，可对其监测电网的具体故障点进行快速查找，并且至少可以同时定位6路绝缘故障。

绝缘监测仪须满足IT系统最低要求，数据如下：

—监测电压范围：AC 0-250V  频率 50-200HZ

—可选报警值：绝缘电阻50-500KΩ  温度20-180℃   电流1-99.9A

- 医用隔离变压器

医用隔离变压器须满足IT系统最低要求，数据如下：

原级电压:AC 115/230V

副级电压:AC 115V/230V

频率:50-60HZ

隔离变压器额定功率：5KVA、6.3KVA、8KVA、10KVA

最低绝缘等级：B级

空载泄底电流≤0.5mA

额定容量输出≥0.5KVA

两个绕组都需内置温度传感器；隔离变压器须有中间抽头功能，用于适应各种的电网场合。

- 专用电流互感器

电流互感器须符合IEC60044-1/GB1208-2006《电气测量仪器或电气保护装置用互感器要求》标准，并提供相关证明文件。

专用电流互感器须满足IT系统最低要求，数据如下：

工作频率：50-60HZ        绝缘参考电压：0.72KV

绝缘等级B级             保护等级;IP20

持续过载：1.2In          瞬间浪涌：40In

- 远程报警装置

具备声光报警功能。

工作电压：12-24Vac/DC       工作温度：10-60℃

#### 4.刷手池设备材料技术、质量要求

### *12池体设计依据人体设计圆弧型斜坡式防溅水工艺；池体材质为全304不锈钢，红外感应鹅颈式高位水龙头，配美的热水器，1位配5L热水器,2/3位配40L，4位配60L,镜前灯，镜子,池体四角圆孤。有外观证书、有实用型证书,有第三方检测报告

#### 5.主要医疗设备的详细介绍及要求

#### 手术室的基本配置

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 中央控制面板 | 1套/间 | 1.实现洁净用房内的空调系统开关机及温湿度设定、排风设备强排、启停手术照明灯、控制手术计时、北京时间显示、麻醉时间计时、以及电话、背景音乐、气体报警等功能。 2.面板为6联 3.安装调试 |
| 书写台 | 1套/间 | 304拉丝不锈钢 |
| 内嵌式器械柜/内嵌式麻醉柜/内嵌式药品柜W900*H1700*D350 | 1套/间 | *13全304#不锈钢材质制作，面框厚度：1.2mm，箱体1.0mm，分四门开启，上下两层，内置高强度9mm玻璃托架，上层为2块，下层为1块，可放置足量手术器械。柜体刨槽工艺，柜内无焊接密封，不允许打胶，柜子可以整体烤漆，色调与手术室主色调颜色相近或相同。拉手为暗藏式（内空不小于9.5cm)无卫生死角，上门玻璃为黑边丝印，与柜门平齐。柜门开启为无音模式回弹阻尼式。柜子有实用新型证书、有第三方测试报告 |
| X光观片箱内嵌式 | 1套/间 | 胶片基本色的分光、透光率相吻合，反差强烈，影像鲜明，能去除刺激较强的黄、橙颜色的光线反射，嵌入在手术者对面墙上使用方便,采用LED光源，可调照度。 |
| 输液导轨 | 1套/间 | 每套含1滑车1吊杆。导轨长度：3000mm |
| 组合电源插座箱 | 4组/间 | 面板为1.2mm304#不锈钢制作，箱体为1.0mm冷板烤漆制作，配施耐德或正泰插座，含两个接地端子，预涂式电解板手术室下回风口做直边，与电解板板缝一致，缝隙均匀、美观大方，面部可做烤漆，颜色同手术室相近。有外观设计证书、有第三方测试报告 |
| 不锈钢供气板 | 1套/间 | 面板为1.2mm304#不锈钢制作，箱体为1.0mm冷板烤漆制作，可选配德标/美标/国标终端，预涂式电解板手术室下回风口做直边，与电解板板缝一致，缝隙均匀、美观大方，面部可做烤漆，颜色同手术室相近。有外观设计证书 |

该项目由具有检测资质的第三方检测机构检测合格后方可验收使用，本工程为交钥匙工程

营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼

医用气体工程技术标准和要求

## 一、工程概况

本项目主要包含医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、病房末端装置及配套设施系统。

## 二、招标范围

1、医用中心供氧系统：包含氧气流量计、氧气二级稳压箱、压力监测报警装置、阀门、管道等；

2、医用中心吸引系统：包含水环式真空泵、负压控制柜、真空罐、真空电磁阀、气水分离器、阀门、管道等；

3、病房末端装置及配套电气系统：包含病房通长设备带、气体终端、电源插座、床头灯、灯开关等；

投标人应根据招标方提供的图纸，清单和招标文件的要求，进行施工。

## 三、技术标准及规范要求

本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：

GB 50184-2011            《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010            《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000            《工业金属管道设计规范》（2008版）

GB 50333-2013            《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 50683-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751-2012            《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007           《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

GB/T 14976-2012          《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 20801-2006          《压力管道规范工业管道》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

## 四、各系统配置要求

（一）医用中心供氧系统配置要求

医用中心供氧系统主要由压力监测装置（氧气、吸引）、氧气二级稳压箱、氧气流量计、阀门、管道等组成；

基本参数：

（1）终端保证气压：0.2-0.55MPa(可调)

（2）系统小时泄露率：≤0.5%

（3）最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02MPa

（4）氧气终端流量：普通5L/min   重病床30L/min

（5）氧气管道气体流速：≯8m/s

（6）系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气

（7）自动控制要求：当管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

（8）氧气管道需可靠接地，接地电阻为小于100Ω。

1、医用氧气供应源

采用医院供应氧源。

2、氧气二级稳压箱的主要技术参数及要求：

在每个病区楼层副管道上配置氧气二级稳压箱（采用双回路设计），箱体采用圆弧设计。

*（1）规格：双回路

（2）功能：控制相应病区的压力

（3）输出压力：0.2MPa-0.5MPa(可调)

（4）结构：箱式

氧气二级稳压箱可以在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求，箱体采用圆弧防撞设计，既美观，又可防止箱体棱角和四边对人造成伤害。

提供相关产品设计图纸和产品照片。

3、病区氧气流量计的主要技术参数及要求：

（1）最大流量：300L/min

（2）精度：±（2.0+0.5FS）

（3）最大工作压力：1.0MPa

（4）工作温度：-10～+55℃

氧气流量计采用分体式显示器，流量计采用文丘里原理，可通过特殊设计的连接电缆安装于远离气体管路的地方，采用LED数字显示，可显示瞬时流量和总量，具有RS485通讯模块，便于集中控制和远程传输。

4、压力监测报警装置的主要技术参数及要求：

压力监测报警装置（氧气、吸引），监测各个病区不同气体的压力情况，安装高度应便于操作和观察。

医用气体监测报警装置必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》要求：

（1）工作温度：-20℃～50℃

（2）结构：箱式

（3）显示方式：数字显示

（4）功能：监测病区的压力，保证病区压力不低于所需压力，以实现连续稳定地供气。

压力监测报警装置应具备二种指示灯颜色，红色应仅用于指示危险的警告或要求紧急行动，黄色灯表示需要小心或注意，绿色灯表示运转正常，需提供省级或以上食品药品检验检测机构出具的检验报告。

5、氧气管道的主要技术参数及要求：

连接中心站及所有病房各用气终端，其主管、副管、支管均采用脱氧紫铜管，并经酸洗脱脂，采用焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供氧。

|  | 型号 | 管道材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管道 | ∅28×2 | 脱氧紫铜管 | 从中心站到各个楼的主管道 |
| 副管道 | ∅16×1.5 | 脱氧紫铜管 | 各个楼层楼廊副管道 |
| 支管道 | ∅8×1 | 脱氧紫铜管 | 病房内管道 |

- 材质：脱氧紫铜管

- 连接方式：焊接

（3）符合标准：GB/T20801-2006《压力管道规范工业管道》

（4）接地电阻：<10Ω

氧气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。由氧源至大楼主管的管道安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

（二）医用中心吸引系统配置要求

医用中心吸引系统是由水环式真空泵、负压控制柜、真空罐、真空电磁阀、气水分离器、阀门、管道等组成；

主要技术参数：

最大吸引量（二台同时工作）:≥264m3/h

单台电机功率：5.5KW(380V)

负压调节范围：-0.04MPa～-0.087MPa（可调）

由排气口排出的空气每立方细菌数量不超过500个。

系统小时增压率≤1.8%

泵自动启停参数  启动-0.04 Mpa  停止-0.087Mpa（可调）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负压吸引站配置 |  |  |  |
| 1 | 水环式真空泵 | ZBV5111-5.5KW*2 | 2台 |  |
| 2 | 真空罐 | 容积：1.5m3 材质：碳钢 | 2只 |  |
| 3 | 真空电磁阀 | DDC-JQ80A | 2只 |  |
| 4 | 负压控制柜 | 自动/手动切换 | 1台 |  |
| 5 | 气水分离器 | 配套 | 1台 |  |
| 6 | 管路及阀门 | 配套 | 1套 |  |
| 7 | 集成架 |  | 1套 |  |

1.1、医用真空负压机的主要技术参数及要求：

医用真空负压机，真空泵启动按先起先停原则自动切换交替工作，当一台真空泵工作不能满足系统需要时，第二台真空泵自动顺序启动。

配置1台电控柜及报警器，电控柜控制2台真空泵，以达到1用1备或2台同时使用的目的，保证系统连续抽气。当压力高于-0.087MPa或低于-0.04MPa时均发出声光报警。

主要技术参数：

工作调节范围：-0.04MPa～-0.087MPa（可调）

噪声(真空泵)：＜70dB(A)

电机功率：5.5KW（380V）

负压报警压力：小于-0.04MPa或大于-0.087MPa（可调）

1.2、真空罐的主要技术参数及要求：

配置2台真空容积1.5m3的真空罐，工作最大负压：-0.087MPa，主体材质：碳钢。

主要技术参数：

（1）材质：碳钢

（2）容器类型：真空

（3）工作压力：-0.04MPa～-0.087MPa

（4）容积：≥1.5m3

2、吸引管道的主要技术参数及要求：

连接中心站及所有病房各用气终端，其主管、副管、支管均采用不锈钢管，并经清洗、吹扫，采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供氧。

|  | 型号 | 管道材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管道 | ∅89×3 | 06Cr19Ni10 | 从中心站到各个楼的主管道 |
| 副管道 | ∅32×2 | 06Cr19Ni10 | 各个楼层楼廊副管道 |
| 支管道 | ∅8×1 | 脱氧紫铜管 | 病房内管道 |

（1）材质：06Cr19Ni10

（2）焊接方式：氩弧焊

（3）符合标准：GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（4）接地电阻：<10Ω

吸引管道严格清洗、吹扫及抗氧化处理后封堵，再发到现场。主管道与氧气主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

（三）病房末端装置及配套设施系统配置要求

1、通长设备带的主要技术参数及要求

病房设备带系统主要由设备带主体、气体终端、电源插座，电源开关、电源灯等组成。

病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求。

病房设备带为豪华铝合金组合型设备带，备带材料壁厚为1.5mm，宽度≥200mm,厚度≥60mm,可随时按照病房需求变换功能和位置。

病房豪华设备带铝合金型材表面采用电泳处理。

其面板可拆卸，安装维修方便。带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护。

病房设备带位置：终端中心离地面高度在1.35m～1.45m之间，以便于护士操作，并在病房通长布置。

采用4WLED灯具、5孔插座、开关，均隐形安装在设备带上，不凸出设备带面板。

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布置方式 | 病房内床头墙面整体布置 | 房间通长布置 |
| 2 | 主体材质 | 铝合金 |  |
| 3 | 表面处理 | 电泳 |  |
| 4 | 主体厚度 | 1.5mm |  |
| 5 | 设备带尺寸 | 200×60mm |  |
| 6 | 腔体结构 | 强电、弱电、医气三槽分离 |  |
| 7 | 组合方式 | 模块化组合 |  |

2、气体终端的主要技术参数及要求：

终端采底座采用精密铜铸件，自带维修阀、并设有防错插结构，表面进行清洗及抗氧化处理；阀芯均采用优质黄铜制作；密封圈采用硅橡胶制作；

所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作。

终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因。故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用。

*医用气体汇集排属于II类医疗器械，其安装，销售，售后，运行管理均需符合II类医疗器械相关规定，本产品需具有医疗器械注册证（医用气体汇集排）。

*医用真空负压机属于II类医疗器械，其安装，销售，售后，运行管理均需符合II类医疗器械相关规定，本产品需具有医疗器械注册证（医用真空负压机）。

*医用气体报警系统属于II类医疗器械，安装，销售，售后，运行管理均需符合II类医疗器械相关规定，产品需具有医疗器械注册证（医用气体报警系统）。

按招标文件要求完成工程安装调试及售后服务。本工程为交钥匙工程。

大石桥中医院手术室、人流手术室、检验科装饰装修工程暂估价表

| 序号 | 暂估材料 |  | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化空调循环机组（含外机） |  | 送风量：2000m3/h,，机外余压750pa 冷量:4w，热量:7kw，二级过滤 | 台 | 材料价 |
| 2 | 净化空调循环机组（含外机） |  | 送风量：2000m3/h,，机外余压700pa 冷量:14w，热量:8kw，二级过滤 | 台 | 材料价 |
| 3 | 净化空调循环机组（含外机） |  | 送风量：10500m3/h,，机外余压750pa 冷量:32kw，热量:40kw，二级过滤 | 台 | 材料价 |
| 4 | 净化空调循环机组（含外机） |  | 送风量：6000m3/h,，机外余压750pa 冷量:11kw，热量:22kw，二级过滤 | 台 | 材料价 |
| 5 | 净化空调新风机组（含室外机） |  | 新风量：5000m3/h,冷量：70KW，机外余压550pa。 | 台 | 材料价 |
| 6 | 风冷模块机组 |  | 制冷量：100KW，制热量：108KW | 台 | 材料价 |
| 7 | Ⅲ级洁净送风天花 |  | 2600*1400,配4个高效保温送风静压箱尺寸620*315*500和4个H14高效过滤器尺寸610*305*292,过滤器侧送 | 套 | 暂估综合单价 |
| 8 | Ⅰ级洁净送风天花 |  | 2600*2400,配10个高效保温送风静压箱尺寸620*315*500和10个H14高效过滤器尺寸610*305*292,过滤器侧送 | 套 | 暂估综合单价 |
| 9 | 净化空调循环机组（含外机） |  | 送风量：3900m3/h,，机外余压750pa 冷量:13kw，热量:14kw，二级过滤 | 台 | 材料价 |
| 1 | 医疗设备带 铝合金设备带 |  |  | m | 材料价 |
| 2 | 三气报警器 |  |  | 套 | 材料价 |
| 3 | CO2气体汇流排 2 |  |  | 组 | 材料价 |
| 1 | 情报面板 |  |  | 个 | 暂估综合单价 |
| 2 | AL1 |  |  | 台 | 材料价 |
| 3 | AL2 |  |  | 台 | 材料价 |
| 4 | AL3 |  |  | 台 | 材料价 |
| 5 | AL4 |  |  | 台 | 材料价 |
| 6 | AL5 |  |  | 台 | 材料价 |
| 7 | PLC控制系统 |  |  | 套 | 暂估综合单价 |
| 1 | 双人刷手池 |  | 1950*600*1900mm，包括感应水龙头、感应肥皂龙头、皂液罐、镜子、镜灯、电箱 、40L热水器（选配） | 个 | 暂估综合单价 |
| 2 | 三人刷手池 |  | 1900*600*1800mm，包括感应水龙头、感应肥皂龙头、皂液罐、镜子、镜灯、电箱 、40L热水器（选配） | 个 | 暂估综合单价 |

| 3 | 四人刷手池 | 2500*600*1800mm，包括感应水龙头、感应肥皂龙头、皂液罐、镜子、镜灯、电箱 、40L热水器（选配） | 个 | 暂估综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 单开手动防护门 | 0.9*2m | 樘 | 暂估综合单价 |
| 5 | 护单开气密封电动门 | 1.5*2m | 樘 | 暂估综合单价 |
| 6 | 铅防护单开气密封电动门 | 1.5*2m | 樘 | 暂估综合单价 |

注：以上单价均为含运费不含税价

大石桥市中医院

大石桥市中医院病房楼医用气体工程

| 序号 | 暂估材料 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备带 铝合金设备带 |  | m | 材料价 |
| 2 | 透析室医疗设备带（含插座） |  | m | 材料价 |
| 3 | 气水分离器 |  | 台 | 材料价 |
| 4 | 集污罐 罐体直径200mm以内 |  | 台 | 材料价 |
| 5 | 真空电磁阀 控制真空泵启停DOC- JQ50A |  | 个 | 材料价 |
| 6 | 氧气流量计 |  | 台 | 材料价 |
| 7 | 氧气报警器 |  | 套 | 材料价 |
| 8 | 对讲主机 |  | 台 | 材料价 |
| 9 | 护士站显示屏 |  | 台 | 材料价 |
| 10 | 二级减压箱 |  | 台 | 材料价 |
| 11 | 二气报警器 |  | 套 | 材料价 |
| 12 | 水环式真空泵 2BV5111 |  | 台 | 材料价 |
| 13 | 医用真空罐 1.5m3 含法兰 |  | 台 | 材料价 |
| 14 | 负压控制柜 |  | 台 | 材料价 |
| 15 | 氧气汇流排 IOS 10*2 输入压力0.8MPa |  | 组 | 材料价 |

注：以上单价均为含运费不含税价

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八层手术室装修 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八层手术室空调及洁具 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八层手术室电气 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八层手术室医用气体 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层检验科装修 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层检验科空调及洁具 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层检验科电气 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇科门诊处置室装修 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇科门诊处置室空调 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇科门诊处置室电气 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇科门诊处置室医用气体 |  |  | 标段：营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼医用气体、手术室净化、检验科、门诊处置室装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |