采购需求

一、项目名称：

机房UPS设备项目

二、项目类型：

货物类

三、预算金额（万元）：

40万元

四、付款方式：

1.验收合格后付90%合同款，剩余10%合同款一年后付清（不计利息），具体付款时间以财政拨款进度为准。

五、交货时间：

合同签订后30日内交货并完成安装、调试。

六、交货地点：

营口理工学院指定地点。

七、质保期：

验收合格后1年。

八、货物明细表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机（核心产品） | 台 | 20 |
| 2 | 蓄电池 | 块 | 320 |
| 3 | 电池柜 | 个 | 20 |

九、技术参数：

1.UPS主机参数

★（1）额定容量3KVA，输入电压180-275VAC，输入功率因数≥0.98。

（2）输出电压精度220±1%VAC；频率50/60（±0.1%）Hz； 输出电压谐波（THD）<2%(100%线性负载)；市电切换电池供电时间0ms。

（3）支持电池电压72VDC、96VDC；过载能力≤125%,10min、≤150%，30s、＞150%,立即转旁路。

（4）具有ECO功能，ECO运行模块，高效节能。

（5）风扇智能调速，延长风扇寿命。

（6）提供UPS电源智能终端监控系统一套。支持UPS运行数据参数监测，包括输入电压、输出电压、旁路电压、工作频率、设备温度、电池电压、市电状态、内部故障、后备电池状态等，支持市电中断、设备故障、温度异常、电池异常等异常状态检测。

（7）支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员；支持告警状态查看及告警处理。

（8）支持远程集中管理，后台云端部署服务器，用户无需安装软件无需提供服务器；由设备厂家提供云端平台服务，包括设备管理、告警管理、历史数据管理、维保信息管理等；支持故障统计排名，列出当月频度较高的前5类故障，便于管理人员分析整体业务情况，支持故障等级统计，根据不同告警等级分类统计告警分布情况。

（9）提供准RS232或RS485接口，可通过RS232或RS485接口监控UPS设备。

2.蓄电池参数

★（1）采用12V/100AH阀控式密封铅酸蓄电池。蓄电池在20℃环境下，电池浮充寿命可达7年。

★（2）蓄电池外观不得有污迹、不得有变形、不得有裂纹、不得有漏液。蓄电池的正负极端子应有明显标志，标志清晰。

★（3）蓄电池配有接线端子安全冒（红色和黑色），以防止非正常触碰端子。

（4）蓄电池在20℃环境下，电池浮充寿命可达7年，静置28天，电池自放电率小于2%。

（5）蓄电池采用先进的外壳材质，抗冲击强度较高，化学稳定性好，具高抗冲、高耐热、阻燃等优秀性能。

3.电池柜参数

★（1）容纳12V100AH蓄电池16块。

★（2）可拆装式结构，安装检修方便；配套电池连接线。

十、售后服务要求：

1.由供货商负责运输、安装、调试，并注意所有过程中的安全，如发生安全事故，一切责任由供货商负责。

2.保修期内上门服务，终身维修。

3.提供电话支持和现场支持，现场支持需在1小时内响应，4小时内到达。

十一、验收标准及方法：

根据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

十二、是否面向中小企业

否